OBJETO:

Pliego de Condiciones y Especificaciones para la realización de CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA por parte de UTE a proveedores instalados en el territorio nacional que produzcan dicha energía utilizando como fuente primaria energía eólica, de biomasa, o de pequeñas centrales hidráulicas.

Parte IVa - CONVENIO DE CONEXIÓN

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELÉCTRICAS.

MONTEVIDEO 2008

CONVENIO DE CONEXIÓN

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELÉCTRICAS

(NOMBRE DEL GENERADOR)

CONVENIO DE CONEXIÓN

En Montevideo a los ---- días del mes de ---- del año 20--; ENTRE: POR UNA PARTE: La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, en adelante UTE, con domicilio en la calle Paraguay N° 2431, Montevideo, representada en este acto por los Sres. ---- y ----, en sus calidades de ---- y ----, respectivamente, y POR OTRA PARTE: ----, en adelante el GENERADOR, con domicilio en la calle ----, representada en este acto por los Sres. ---- y ----, en sus calidades de ---- y ---- respectivamente, considerada cada una en forma independiente como PARTE y en su conjunto como LAS PARTES; acuerdan firmar el presente convenio de conexión, en los siguientes términos y condiciones:

# DEFINICIONES

ACOMETIDA – Es la parte de la instalación de enlace comprendida entre la RED DE UTE y la SECCIÓN DE CORTE Y MEDIDA sin incluir esta última.

ACUERDO OPERATIVO – Es el documento que, sin perjuicio del marco reglamentario aplicable, desarrolla los términos y condiciones técnicas que regulan la conexión y operación en paralelo con la RED DE UTE de la CENTRAL GENERADORA, así como los aspectos para asegurar un adecuado registro de la energía eléctrica y la documentación de las operaciones relacionadas.

ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN – Es el documento donde se indica la conectividad de la CENTRAL GENERADORA a la RED DE UTE. El mismo contiene las obras de extensión, ampliación o modificación que sean necesarias para conectar la CENTRAL GENERADORA a la RED DE UTE y las instalaciones del PUESTO DE CONEXIÓN Y MEDIDA.

CENTRAL GENERADORA – Es la central que el GENERADOR asocia al CONVENIO DE CONEXIÓN. Podrá estar compuesta de una o varias unidades de generación ubicadas en el mismo predio pertenecientes a la misma persona física o jurídica, conectada a la RED DE UTE en un único NODO DE CONEXIÓN. Dos CENTRALES GENERADORAS se considerarán diferentes si no comparten instalaciones.

CONSUMOS PROPIOS – Es toda la energía eléctrica requerida para el funcionamiento, la operación, estado de reserva, pruebas, mantenimiento, etc de la CENTRAL GENERADORA; la misma incluye las pérdidas de energía eléctrica en los distintos elementos del GENERADOR.

ENERGÍA DEMANDADA – Es la energía eléctrica demandada por el GENERADOR desde la RED DE UTE en el NODO DE CONEXIÓN.

ENERGÍA ENTREGADA – Es la energía eléctrica generada por la CENTRAL GENERADORA que ingresa a la RED DE UTE en el NODO DE CONEXIÓN.

ENERGÍA GENERADA – Es la energía eléctrica generada por la CENTRAL GENERADORA entregada en el/los NODO(s) DE CONEXIÓN DE LA CENTRAL GENERADORA.

GENERADOR: Es el productor de energía que oficia como segunda parte en este CONVENIO DE CONEXIÓN.

FECHA DE ENTRADA EN SERVICIO – Es la fecha del Ensayo de Recepción y Puesta en Servicio de la CENTRAL GENERADORA, registrada en el Acta de Entrada en Servicio.

INSTALACIÓN DE ENLACE (IE) –Son las instalaciones electromecánicas que vinculan las SECCIONES DE ENTRADA-SALIDA de la RED DE UTE con las instalaciones interiores, o receptoras, del GENERADOR incluyendo al menos los siguientes elementos:

- ACOMETIDA.

- Seccionadores.

- Disyuntor o reconectador.

- Sistema de protección secundario.

- Transformadores de corriente y tensión para la protección, registro y medida.

- Telecontrol de los equipos de protección y maniobra.

- Medidores de energía eléctrica.

- Elementos complementarios que corresponden tales como puestas a tierra, servicios auxiliares, protección contra descargas atmosféricas, que sean necesarios para el buen funcionamiento de la INSTALACIÓN DE ENLACE.

NODO DE CONEXIÓN DE LA CENTRAL GENERADORA (NCCG) – Es el lugar físico donde se conectan las instalaciones eléctricas de la CENTRAL GENERADORA a las restantes instalaciones eléctricas del GENERADOR. Puede haber más de un NODO DE CONEXIÓN de la CENTRAL GENERADORA en el caso que las distintas unidades de generación que la componen no se conecten a las restantes instalaciones mediante una única barra.

NODO DE CONEXIÓN – Es el lugar físico donde se conecta la instalación eléctrica del GENERADOR a la RED DE UTE. El GENERADOR puede tener 2 nodos de conexión cuando el mismo demande energía (con exclusión de los consumos propios de la CENTRAL GENERADORA) y haya optado por entregar a la RED DE UTE toda la energía generada por la CENTRAL GENERADORA.

Figura 1

OBRA CIVIL DE INSTALACIÓN DE ENLACE (OCIE) – Es la obra civil necesaria para las instalaciones del Puesto de Conexión y Medida.

PLAZO LÍMITE DE ENTRADA EN SERVICIO – Es el plazo máximo comprometido entre la fecha de firma del CONVENIO DE CONEXIÓN y la FECHA DE ENTRADA EN SERVICIO de la CENTRAL GENERADORA, expresado en días.

POTENCIA AUTORIZADA: – Es la máxima potencia que se autoriza al GENERADOR a inyectar en la RED DE UTE a través del NODO DE CONEXIÓN en el marco de la normativa vigente.

POTENCIA INSTALADA – Es la suma de las potencias nominales de las unidades generadoras que componen la CENTRAL GENERADORA. La potencia nominal de cada unidad generadora es la mínima potencia entre la potencia nominal de su alternador y la potencia nominal de la planta motriz que mueve dicho alternador.

PUESTO DE CONEXIÓN y MEDIDA (PC) – Está formado por la/las INSTALACIÓN DE ENLACE, las secciones de entrada - salida de la RED DE UTE y la OBRA CIVIL DE INSTALACIÓN DE ENLACE.

RED DE UTE – Corresponde a la Red de Interconexión perteneciente a UTE.

SECCIÓN DE CORTE Y MEDIDA – Equipamiento electromecánico que incluye los seccionadores, disyuntor con relé secundario, transformadores de medida y protección y elementos complementarios.

SECCIÓN DE ENTRADA - SALIDA – Instalaciones electromecánico que vinculan la INSTALACIÓN DE ENLACE con la RED DE UTE.

UTE: Es la Administración de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, primera parte de este CONVENIO DE CONEXIÓN.

# ANTECEDENTES

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 38/43 del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 277/002 de 28 de junio de 2002, (Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica), las Partes convienen la celebración del presente CONVENIO DE CONEXIÓN.

# OBJETO

El objeto del presente CONVENIO DE CONEXIÓN es establecer, sin perjuicio de la aplicabilidad de las normas reglamentarias vigentes, los requisitos técnicos para la conexión física de una CENTRAL GENERADORA propiedad del GENERADOR en paralelo con la RED DE UTE, las condiciones generales de uso de las Instalaciones de Distribución de UTE para evacuar la ENERGÍA ENTREGADA, así como los derechos y obligaciones de cada una de las partes.

# CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Los siguientes ANEXOS técnicos forman parte del presente CONVENIO DE CONEXIÓN:

- ACUERDO OPERATIVO PARA GENERADORES CONECTADOS A INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN.

- INSTALACIONES DE ENLACE Y PUESTO DE CONEXIÓN Y MEDIDA PARA GENERADORES.

- OBRAS DE CONEXIÓN A REALIZAR POR EL GENERADOR.

- ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN.

El GENERADOR instalará/es propietario de una CENTRAL GENERADORA que utilizará/utiliza como fuente primaria de energía ----, situada en el inmueble empadronado con el número ----, ubicado en la ---- Sección Judicial del Departamento de ----.

MODALIDADES DE CONEXIÓN DEL GENERADOR

A) Entrega de toda la energía a la RED DE UTE

El GENERADOR se conectará a través de una IE exclusiva para la conexión de la CENTRAL GENERADORA a la RED DE UTE y la medida de la ENERGÍA ENTREGADA. La ENERGÍA DEMANDADA por el GENERADOR de la RED DE UTE para los CONSUMOS PROPIOS será suministrada y medida en la IE de la CENTRAL GENERADORA. En estos casos el GENERADOR deberá contratar dicha demanda siguiendo la normativa vigente.

En el caso que el GENERADOR demande energía eléctrica de la RED DE UTE como usuario (con exclusión de sus CONSUMOS PROPIOS) deberá contar con una segunda IE para la conexión y medida de esta demanda. Dicha demanda deberá ser contratada siguiendo la normativa vigente. En estos casos, los locales en los cuales se encuentren la CENTRAL GENERADORA (así como los equipamientos correspondientes a sus CONSUMOS PROPIOS) y el resto de los locales del GENERADOR, deberán ser independientes, sin comunicación física entre sí y con acceso independiente. Asimismo las instalaciones eléctricas de la CENTRAL GENERADORA y del consumo como usuario (con exclusión de sus CONSUMOS PROPIOS) deberán ser totalmente independientes y estar físicamente separadas.

Ver Figura 1 – Opción A.

B) Entrega de excedentes a la RED DE UTE

El GENERADOR contará con una única IE, para la conexión de la CENTRAL GENERADORA y su demanda de energía eléctrica de la RED DE UTE (para los CONSUMOS PROPIOS y su eventual demanda como usuario). En dicha IE se realizará la medida de la ENERGÍA ENTREGADA y DEMANDADA. La demanda de energía eléctrica de la RED DE UTE deberá ser contratada siguiendo la normativa vigente.

La medida de energía generada se realizará en el NCCG.

Ver Figura 1 – Opción B.

En el presente convenio la modalidad de conexión establecida es ----.

El PC estará/esta situado en el inmueble empadronado con el número ----, ubicado en la ---- Sección Judicial del Departamento de ----.

Las instalaciones comprendidas entre la CENTRAL GENERADORA y el NODO DE CONEXIÓN, son propiedad del GENERADOR y aplica sobre las mismas la reglamentación de instalaciones interiores.

El GENERADOR tomará a su cargo los costos de todas las obras correspondientes al ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN. Asimismo ejecutará las obras correspondientes al ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN ajustándose al procedimiento indicado en el ANEXO III “OBRAS DE CONEXIÓN A REALIZAR POR EL GENERADOR” y a las normas, especificaciones y control de obra de UTE. Estas obras pasarán a propiedad de UTE una vez realizada la recepción provisora de las mismas.

Todas las indemnizaciones que surjan como consecuencia directa o indirecta de la ejecución de las obras objeto del presente convenio, serán de cuenta del GENERADOR. En el caso de que las mismas deban ser abonadas por UTE, debido a que las instalaciones se encuentran energizadas y en propiedad de la Administración, es obligación del GENERADOR restituir los montos en forma actualizada.

# POTENCIA INSTALADA Y POTENCIA AUTORIZADA

La CENTRAL GENERADORA posee/tendrá una POTENCIA INSTALADA de ---- MW. La misma está conformada por ---- unidades de generación, con las siguientes potencias nominales:

| Unidad de generación | Potencia nominal de la planta motriz | Potencia nominal del alternador |
| --- | --- | --- |
|  |  | Potencia Activa | Potencia Aparente |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

El GENERADOR podrá inyectar en la RED DE UTE un máximo de potencia igual a la POTENCIA AUTORIZADA de ---- MW.

En el caso de transcurridos 6 (seis) meses al vencimiento del PLAZO LÍMITE DE ENTRADA EN SERVICIO sin que el GENERADOR haya logrado habilitar la POTENCIA INSTALADA de su CENTRAL GENERADORA, se considerará como POTENCIA INSTALADA de este convenio la que figure en el Acta de Entrada en Servicio.

La POTENCIA AUTORIZADA podrá ser corregida una vez que sean realizados las inspecciones de planta y los ensayos de recepción y puesta en servicio, de acuerdo a lo establecido en el ANEXO I “ACUERDO OPERATIVO PARA GENERADORES CONECTADOS A INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN”. Hasta 6 (seis) meses al vencimiento del PLAZO LÍMITE DE ENTRADA EN SERVICIO, los ensayos que se realicen corregirán la POTENCIA AUTORIZADA, con el criterio establecido en el ACUERDO OPERATIVO PARA GENERADORES CONECTADOS A INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN.

El GENERADOR podrá en cualquier momento reducir la POTENCIA INSTALADA y/o AUTORIZADA del presente convenio con la previa notificación a UTE por escrito con una antelación no inferior a 30 (treinta) días corridos.

UTE podrá reducir la POTENCIA AUTORIZADA del presente convenio si en un período 2 (dos) años no se registran valores de potencia inyectada en la RED DE UTE mayores al 80 % (ochenta por ciento) de la POTENCIA AUTORIZADA, con la previa notificación al GENERADOR por escrito con una antelación no inferior a 30 (treinta) días corridos. La reducción de la POTENCIA AUTORIZADA podrá ser hasta un mínimo dado por el valor de la potencia máxima inyectada en la RED DE UTE en el período de 2 (dos) años, multiplicado por 1,25.

UTE podrá realizar auditorias de la CENTRAL GENERADORA para constatar la POTENCIA INSTALADA, con la previa notificación al GENERADOR por escrito con una antelación no inferior a 7 (siete) días corridos. De constatarse que la CENTRAL GENERADORA no cuenta con una o más de las unidades generadoras en condiciones operativas, UTE podrá reducir la POTENCIA INSTALADA del presente convenio, de acuerdo a las unidades en condiciones no operativas. Dicha reducción deberá ser notificada al GENERADOR por escrito con una antelación no inferior a 30 (treinta) días corridos, una vez cumplido un período de 2 (dos) años dado para remediar la situación.

# PLAZOS

El PLAZO LÍMITE DE ENTRADA EN SERVICIO de la CENTRAL GENERADORA es de 1080 (mil ochenta) días corridos.

El presente convenio entrará en vigencia en el momento de su firma y mantendrá vigencia hasta finalizado un período de ---- (----) años contados a partir de la fecha de entrada en servicio de la CENTRAL GENERADORA.

El incumplimiento del PLAZO LÍMITE DE ENTRADA EN SERVICIO por responsabilidad del GENERADOR, dará lugar a comenzar a contabilizar el período de vigencia del presente convenio desde la fecha de vencimiento del PLAZO LÍMITE DE ENTRADA EN SERVICIO.

# OBLIGACIONES DEL GENERADOR

Además de las obligaciones que constan en las restantes cláusulas de este convenio, constituyen también obligaciones del GENERADOR:

- Obtener y renovar a su cargo todas las autorizaciones, aprobaciones, o habilitaciones, nacionales o departamentales, necesarias para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de este convenio.

- Cumplir por sí, y garantizar que sus empleados o contratados cumplan, con todas las cláusulas y condiciones establecidas en este convenio, así como con las disposiciones legales y reglamentarias, relativas a la ejecución del mismo.

- Asegurar la conexión y operación de la CENTRAL GENERADORA en forma segura, eficiente y diligente, ajustándose a todo lo estipulado en el ANEXO I “ACUERDO OPERATIVO PARA GENERADORES CONECTADOS A INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN”.

- Mantener la forma de conexión y medición asociada a este convenio, durante la vigencia del mismo.

- Pagar los cargos por el uso de la red de Trasmisión que le correspondan como GENERADOR, por la potencia remanente definida en el Decreto 397/007 del Poder Ejecutivo.

- Notificar las modificaciones que realice en la CENTRAL GENERADORA o en las protecciones asociadas que puedan alterar las condiciones de la ENERGÍA ENTREGADA en un plazo no superior a 7 (siete) días siguientes y corridos a las modificaciones.

# DERECHOS DEL GENERADOR

Además de los derechos que constan en las restantes cláusulas de este convenio, constituyen derechos del GENERADOR:

- Operar en paralelo con la RED DE UTE la CENTRAL GENERADORA propiedad del mismo, cumpliendo los requisitos establecidos en el presente convenio.

- En su carácter de productor, usar libre de cargos la red de Distribución, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 38/43 del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 277/002 de 28 de junio de 2002 (Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica).

- No pagar los cargos por el uso de la red de Trasmisión que le correspondan como GENERADOR, por los contratos firmados en el marco de los decretos 77/006 y 397/007 del Poder Ejecutivo.

- Utilizar la IE con carácter exclusivo.

- No realizar obras adicionales a las requeridas por el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN en su carácter de productor en el marco del presente convenio.

# OBLIGACIONES DE UTE

Además de las obligaciones que constan en las restantes cláusulas de este convenio, constituyen también obligaciones de UTE:

- Operar y mantener el PC y las instalaciones de la RED DE UTE asociadas de modo de permitir la adecuada ejecución del presente convenio.

- Cumplir y hacer cumplir a sus funcionarios y contratados todas las cláusulas y condiciones establecidas en este convenio, así como las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la ejecución del mismo.

# DERECHOS DE UTE

Además de los derechos que constan en las restantes cláusulas de este convenio, constituye derecho de UTE:

- Requerir la desconexión de la CENTRAL GENERADORA y realizar la desconexión del GENERADOR en los casos previstos en el ANEXO I “ACUERDO OPERATIVO PARA GENERADORES CONECTADOS A INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN”.

# COMISIÓN ADMINISTRADORA

LAS PARTES designarán representantes para integrar una Comisión Administradora, con idoneidad suficiente para analizar y resolver todos los aspectos relacionados con la ejecución del presente convenio. Dichos representantes serán designados en un plazo no superior a 60 (sesenta) días corridos contados desde la fecha de suscripción de este convenio.

Los representantes tendrán potestad para aprobar adendas al ANEXO I “ACUERDO OPERATIVO PARA GENERADORES CONECTADOS A INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN” con el objetivo de particularizar y mejorar las condiciones operativas del presente convenio. Dichas adendas deberán ser aprobadas de común acuerdo entre LAS PARTES.

# CESIÓN

Los derechos y obligaciones establecidos en el presente convenio no podrán ser transferidos a terceros, salvo expreso acuerdo de LAS PARTES, condición indispensable para su realización.

# PENALIDADES

De constatarse la existencia de irregularidades que afecten el registro de ENERGÍA ENTREGADA imputables a dolo y que perjudiquen a una PARTE independientemente de las sanciones que le correspondieren por la reglamentación vigente la otra PARTE pagará una multa calculada como el doble del valor monetario del ajuste de facturación de los agentes afectados; independientemente de la promoción de las acciones civiles y penales que puedan corresponder y de la rescisión unilateral del presente convenio.

Al verificarse en el mes calendario que el GENERADOR ha inyectado a la RED DE UTE una potencia superior a la POTENCIA AUTORIZADA, UTE procederá a aplicar una multa al GENERADOR. El monto de dicha multa será:

- El cargo por potencia máxima medida de la tarifa Gran Consumidor (GC) que se conecta en el mismo nivel de tensión que el GENERADOR, por cada kW por encima de la POTENCIA AUTORIZADA hasta una potencia menor o igual al 110% (ciento diez por ciento) de la POTENCIA AUTORIZADA.

- Por cada kW por encima del 110% (ciento diez por ciento) de la POTENCIA AUTORIZADA, el monto de dicha multa será el mayor valor entre:

  - El triple del cargo por potencia máxima medida de la tarifa Gran Consumidor (GC) que se conecta en el mismo nivel de tensión que el GENERADOR, por cada kW por encima del 110% (ciento diez por ciento) de la POTENCIA AUTORIZADA.

  - La valorización en el mercado spot de la energía vendida por encima del 110% (ciento diez por ciento) de la POTENCIA AUTORIZADA.

El valor de la máxima potencia inyectada a la RED DE UTE surge del registro de la energía entregada promediada en un período deslizante de 15 (quince) minutos en el NODO DE CONEXIÓN.

Cuando el GENERADOR se encuentra entregando energía activa a la RED DE UTE y en caso que se verifique que el factor de potencia en el NODO DE CONEXIÓN ha estado por fuera del rango establecido en el ACUERDO OPERATIVO, UTE procederá a aplicar multa al GENERADOR por la energía reactiva (consumida o entregada). El monto de dicha multa se determinará mediante el siguiente procedimiento:

Se procederá a calcular el Factor de Potencia () en cada uno de los intervalos de 15 (quince) minutos del mes calendario.

Siendo:

Factor de potencia en el intervalo i.

Energía reactiva neta (inductiva o capacitiva) en el intervalo i, expresada en MVArh (se considera con signo positivo cuando el GENERADOR demanda reactiva de la RED DE UTE).

Energía activa neta (entregada o demandada de la RED DE UTE) en el intervalo i, expresada en MWh (se considera con signo positivo cuando el GENERADOR demanda activa de la RED DE UTE).

En los intervalos de 15 (quince) minutos durante el mes calendario en que el GENERADOR se encuentra entregando energía activa a la RED DE UTE y el factor de potencia se encuentra fuera del rango establecido en el ACUERDO OPERATIVO (en adelante intervalos de incumplimiento), se aplicarán multas.

Las multas por intervalo de incumplimiento se calcularán como un porcentaje del precio de la energía activa por tramo tarifario de la tarifa Gran Consumidor (GC), que se conecta en el mismo nivel de tensión que el GENERADOR. El monto de la multa se determina mediante la siguiente fórmula:

Siendo:

Es el valor monetario de la multa que deberá abonar el GENERADOR por intervalo de incumplimiento.

Porcentaje del precio de la energía activa en el intervalo de incumplimiento.

Precio de la energía activa en el intervalo de incumplimiento del tramo tarifario de la tarifa Gran Consumidor (GC).

Energía activa neta () en el intervalo de incumplimiento.

El porcentaje aplicable a la ENERGÍA ENTREGADA activa valorizada al precio de la energía activa en el período horario del intervalo de incumplimiento se determinará mediante el siguiente procedimiento:

Los factores de ponencia limites dados en el ACUERDO OPERATIVO/ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN para establecer el rango de factor de potencia en cual puede actuar el GENERADOR se denominan  y (ordenados de tal forma que es más capacitivo que).

- En caso de que  y  sean ambos inductivos:

  - Si  es inductivo y <

  - Si  es inductivo y <<

  - Si  es inductivo y <

  - Si  es capacitivo

- En caso de que  sea inductivo y  sea capacitivo:

  - Si  es inductivo y <

  - Si  es inductivo y<

  - Si  es capacitivo y <

  - Si  es capacitivo y <

- En caso de que  y  sean ambos capacitivos:

  - Si  es capacitivo y <

  - Si  es capacitivo y <<

  - Si  es capacitivo y <

  - Si  es inductivo

Siendo:

A:	El valor de “A” es el correspondiente al dado en el Pliego Tarifario a la tarifa de reactiva de los servicios comprendidos en las tarifas Gran Consumidor (GC). Para GENERADORES conectados en el nivel de tensión de 60 kV se considerará el valor de A correspondiente al nivel de tensión de 31,5 kV.

La definición de los períodos horarios (valle, llano y punta) corresponde a la establecida en Pliego Tarifario de UTE aprobado por el Poder Ejecutivo, para las tarifas triple horario.

La multa al GENERADOR por las energías reactivas (consumidas o entregadas) en el mes calendario será la suma de las multas de todos los intervalos de incumplimiento en el mes.

# GARANTÍA

El GENERADOR deberá constituir GARANTÍA DE BUENA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES de acuerdo a lo estipulado en el ANEXO III “OBRAS DE CONEXIÓN A REALIZAR POR EL GENERADOR”.

# COMPENSACIONES

UTE compensará al GENERADOR en caso de tener indisponibilidad por causa de UTE en sus redes por encima de los límites establecidos en el ANEXO I “ACUERDO OPERATIVO PARA GENERADORES CONECTADOS A INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN”. En el cómputo de indisponibilidades no se incluirán las salidas de servicio originadas en reenganches exitosos.

En ningún caso UTE abonará al GENERADOR, por todo concepto, un monto compensatorio que supere el establecido en el ANEXO I “ACUERDO OPERATIVO PARA GENERADORES CONECTADOS A INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN”.

# RESCISIÓN

El presente CONVENIO DE CONEXIÓN podrá ser rescindido amigablemente, mediante acuerdo entre las PARTES, en cualquier momento, sin que se originen indemnizaciones de ninguna especie entre las PARTES.

Luego de transcurrido 6 (seis) meses del vencimiento del PLAZO LÍMITE DE ENTRADA EN SERVICIO el GENERADOR podrá rescindir unilateralmente este convenio con la previa notificación a UTE por escrito con una antelación no inferior a 30 (treinta) días corridos.

UTE podrá rescindir unilateralmente este convenio si se da alguna de las siguientes situaciones:

- El vencimiento del plazo establecido para la designación de los representantes de la Comisión Administradora, sin que el GENERADOR haya procedido a designar a su representante.

- La modificación en la calidad de la ENERGÍA ENTREGADA por el GENERADOR, en términos tales que genere perturbaciones en la RED DE UTE que atenten contra la Calidad de Servicio de Distribución, según las normas respectivas.

- El concurso o quiebra del GENERADOR.

- La revocación o la caducidad de los permisos, autorizaciones o habilitaciones nacionales o departamentales requeridas para que el GENERADOR cumpla conforme a derecho las obligaciones asumidas por este Convenio.

- La constatación fehaciente por parte de UTE de irregularidades en la medición de energía entregada que impliquen un enriquecimiento ilícito del GENERADOR, en perjuicio de UTE.

- Comprobación de incapacidad de generar en un lapso de 1 (un) año. Transcurrido un plazo de 6 (seis) meses sin que la CENTRAL GENERADORA entregue energía en el/los nodo(s) NCCG, UTE podrá exigir, a los efectos de verificar su disponibilidad, su entrada en servicio por un período de 3 (tres) horas, reconociéndose el pago de la energía entregada. En caso de comprobarse que la CENTRAL GENERADORA no está en condiciones operativas, el GENERADOR dispondrá de un plazo de 6 (seis) meses para su reparación. Transcurrido este plazo sin que la CENTRAL GENERADORA entregue energía en el/los nodo(s) NCCG, UTE podrá rescindir el presente convenio de pleno derecho por incumplimiento.

- Cuando no se cumplan o se vulneren las condiciones establecidas en el presente convenio.

La potestad de rescindir unilateralmente el presente convenio no implica la renuncia al cobro de las penalidades establecidas en el mismo ni al derecho de reclamar judicialmente la compensación de los daños y perjuicios sufridos por LAS PARTES.

# LEGISLACIÓN

El presente convenio se rige por la normativa legal y reglamentaria vigente en la República Oriental del Uruguay, especialmente la relativa al sector eléctrico.

# CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

LAS PARTES quedan exentas de responsabilidad en el cumplimiento de este convenio cuando se den situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales a las resultantes de eventos imprevisibles, inevitables e irresistibles.

LA PARTE que invoque la existencia de una causal de fuerza mayor para eximirse de responsabilidad, deberá comunicar a la contraparte la configuración de la causal invocada en un plazo no superior a las 96 (noventa y seis) horas de ocurrido el evento. En caso contrario, se la tendrá por desistida.

# NOMENCLATURA

Las palabras en mayúscula tienen el significado que se les atribuye en el numeral Definiciones.

# COMUNICACIONES

Cualquier comunicación o documento suministrados, elaborados o enviados por las partes, en los términos de este convenio y sus ANEXOS, deberán ser hechos por escrito y serán considerados como efectivamente suministrados, elaborados o enviados a las partes que estén dirigidas, en la fecha de entrega en mano, por el correo certificado, telegrama colacionado con aviso de retorno, en las direcciones indicadas, o por fax o correo electrónico.

Las comunicaciones a UTE deberán ser dirigidas a:

U.T.E. SubGerencia de Grandes Clientes Gerencia de Área Comercial

Por los siguientes medios:

- Personalmente (09:30 a 15:30 hs.), o por correspondencia:

Palacio de la Luz

Calle Paraguay 2431, Piso 8 - Oficina 810

11800 Montevideo URUGUAY

- Fax: (0598 2) 203.76.26

- E-MAIL: grandesclientes@ute.com.uy

# DOMICILIOS

Las contratantes constituyen domicilio especial, a todos los efectos de este Convenio, en los indicados como suyos en la comparecencia.

# MORA

Las partes caerán en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos estipulados.

# FIRMAS

Se solicita la certificación notarial de las firmas puestas al pie de este documento y para constancia se firman 2 (dos) ejemplares del mismo tenor.

ANEXO I - ACUERDO OPERATIVO PARA GENERADORES CONECTADOS A INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELÉCTRICAS

ACUERDO OPERATIVO

El presente documento desarrolla, sin perjuicio de la aplicabilidad de las normas reglamentarias vigentes, los términos y requerimientos técnicos que regulan la conexión y operación segura y confiable de las instalaciones del GENERADOR en paralelo con la RED DE UTE, así como los aspectos para asegurar un adecuado registro de la energía y la documentación de las operaciones relacionadas.

Adicionalmente rige todo lo establecido en la normativa vigente, en particular el Reglamento de Baja Tensión y la Norma de Instalaciones de Enlace en Baja Tensión.

# Condiciones básicas de la conexión

Se presentará Proyecto de Instalaciones Interiores del GENERADOR realizado por técnico categoría A o B de Firma Instaladora, según corresponda.

Previo a la conexión, la Firma Instaladora categoría A o B designada por el GENERADOR, entregará el Documento de Asunción de Responsabilidad por tales instalaciones.

Previo a la conexión, el GENERADOR y UTE nombrarán cada uno un Interlocutor Técnico, los cuales coordinarán las maniobras necesarias para la operación de las instalaciones en funcionamiento normal y frente a contingencias.

A solicitud del Interlocutor Técnico del GENERADOR y previo acuerdo entre los Interlocutores Técnicos de LAS PARTES para coordinar las condiciones de seguridad operativa correspondiente, UTE brindará facilidades para que el GENERADOR pueda efectuar pruebas de funcionamiento de la CENTRAL GENERADORA previo a la realización del ensayo de recepción y puesta en servicio de la CENTRAL GENERADORA.

La conexión y operación en paralelo de la CENTRAL GENERADORA con las instalaciones de UTE será segura y confiable, tanto para el GENERADOR como para los clientes y operarios de UTE, cumpliendo con la normativa vigente.

El GENERADOR no causará una reducción de la calidad de servicio a los clientes conectados a la RED DE UTE, ya sea apartamientos de valores normales de tensión, frecuencia, e interrupciones de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Calidad de Servicio de Distribución de Energía Eléctrica (RCSDEE), y afectación de la calidad de onda por fuera de los límites establecidos en los numerales 3 y 4 del presente ACUERDO OPERATIVO.

El GENERADOR estará equipado con protecciones diseñadas para dejar de energizar la RED DE UTE frente a fallas en la RED DE UTE o sucesos anormales. No está permitido el funcionamiento de la CENTRAL GENERADORA con parte de la RED DE UTE en isla. No obstante, en condiciones excepcionales el Interlocutor Técnico de UTE podrá solicitar al GENERADOR que previo acuerdo de éste, se conecte la CENTRAL GENERADORA a parte de la RED DE UTE operando en condiciones de isla.

El GENERADOR será responsable de proteger su CENTRAL GENERADORA y de los enclavamientos acordados con UTE en el PC.

# Requisitos de medida y registro en el puesto de conexión y medida

UTE requerirá la instalación de medida de energía en la IE de acuerdo a las especificaciones de los numerales 2.1 y 2.2 del presente ACUERDO OPERATIVO.

## GENERADORES con POTENCIA INSTALADA no superior a 5 MW

De acuerdo a la normativa vigente la medida de energía contará con los siguientes componentes:

- El sistema de medición de energía activa y reactiva.

- El medio de comunicación, que permitirá a UTE acceder en forma remota a los medidores desde el Centro de Recolección de Distribución y Comercial (CR).

Cada sistema de medición contará por lo menos con:

- Un medidor principal y un medidor de respaldo.

- Transformadores de intensidad y de tensión, este último cuando corresponda. Podrán ser compartidos o independientes para cada medidor.

Calidad de la medición:

- Medidor principal, sus principales características serán las siguientes: medidor estático capaz de registrar energía activa, reactiva y máxima demanda, bidireccional, clase de precisión 0.5s según norma IEC 60687 (o IEC 62053-22) para la medición de energía activa, y cumpliendo con la normativa IEC 61268 (o IEC 62053-23) para la medición de energía reactiva. Contará con memoria de masa, con al menos cuatro canales, capaz de registrar la curva de carga (en ambos sentidos) durante al menos 45 (cuarenta y cinco) días, para períodos de integración de 15 min. Dispondrá de alimentación de baterías para 20 (veinte) días, ante falta de alimentación eléctrica contará con alimentación independiente garantizada. Permitirá la extracción local de la información por un puerto óptico, y contará con un módulo de comunicación y un software que permita al Centro de Recolección tomar sus datos automáticamente en forma remota y almacenarlos en su base de datos.

- Medidor de respaldo, sus principales características serán las siguientes: medidor electromecánico o estático, capaz de registrar energía activa. La clase de precisión para la medición de energía activa será para electromecánicos 0.5 según norma IEC 62053-11 (capaz de garantizar su clase hasta 6A) o para estáticos clase 0.5s según norma IEC 62053-22. Si es necesaria una medida bidireccional deberá implementarse. En caso de ser estático se garantizará que los datos no se perderán ante falta de alimentación eléctrica.

- Transformadores y circuitos de medición: los transformadores de corriente serán clase de precisión 0.5s y los de tensión serán clase de precisión 0.5 según norma IEC 60044-1 y 60044-2 respectivamente. La medición se implementará con 3 transformadores de corriente y 3 de tensión (si corresponde). La carga de los circuitos secundarios de los transformadores de intensidad y de tensión deberá estar comprendida entre el 25% y el 100% de la potencia de exactitud correspondiente. La caída de tensión en los cables de los circuitos secundarios de los transformadores de tensión no deberá superar el 0,1%.

Los circuitos de medición contarán con borneras que permitan separar y/o intercalar equipos de medición en forma individual, sin afectar el funcionamiento del sistema eléctrico ni a otros usuarios de tales circuitos.

Los medidores se instalarán conforme al documento ANEXO II “INSTALACIONES DE ENLACE Y PUESTOS DE CONEXIÓN Y MEDIDA PARA GENERADORES” o “Norma de Instalaciones de Enlace de BT” (según corresponda).

Cuando por cualquier causa UTE no pueda acceder a los medidores por vía de lectura remota, la información oficial a utilizar será la obtenida de las siguientes mediciones alternativas, con el orden de prioridad indicado a continuación:

- Información del medidor principal, tomada en forma local;

- Información del medidor de respaldo;

- Información suministrada por el GENERADOR a UTE, transmitida telefónicamente por el Interlocutor Técnico del GENERADOR.

Todos los elementos componentes de la medición estarán debidamente precintados por UTE, no pudiendo accederse a realizar ninguna modificación a los mismos, salvo expresa autorización de UTE.

En el caso en que el sistema de medida indicado no permita un registro adecuado de la ENERGÍA GENERADA, ENERGÍA ENTREGADA y/o demanda, UTE podrá instalar, a su costo, las mediciones comprobantes, internas al GENERADOR, que pueda corresponder para tales fines. A tal efecto el GENERADOR presentará en el Proyecto de la Instalación interior, un esquema unifilar con toda la información técnica necesaria para verificar la funcionalidad de la medición comprobante.

## GENERADORES con POTENCIA INSTALADA superior a 5 MW

Se aplica lo indicado en el numeral 2.1, con los requisitos establecidos en el SMEC aprobado por el Regulador en virtud de la Resolución 14/002 del 27 de Noviembre de 2002, en particular en lo que refiere a la clase de precisión de los medidores y de los transformadores de corriente será 0,2s y los transformadores de tensión 0,2.

# Procedimientos y Criterios técnicos de explotación

La CENTRAL GENERADORA no energizará la RED DE UTE cuando ésta se encuentra desenergizada a menos que se de la situación excepcional prevista en el numeral 1 “Condiciones básicas de la Conexión” del presente ACUERDO OPERATIVO.

Frente a fallas en la RED DE UTE o aperturas del disyuntor de la IE, el GENERADOR dejará de energizar la RED DE UTE mediante un dispositivo de corte del GENERADOR.

En cualquier situación en la que la CENTRAL GENERADORA pueda quedar funcionando en isla con parte de la RED DE UTE, se instalará un sistema de teledisparo automático u otro medio que podrá producir la apertura del disyuntor de la IE. Esta circunstancia será reflejada de manera explícita en el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN.

La CENTRAL GENERADORA no regulará la tensión en el NODO DE CONEXIÓN, ni causará un valor de apartamiento respecto al valor de referencia de la tensión de la RED DE UTE superior al establecido en el RCSDEE (URSEA 1/2004 Arts 43 y 45).

La CENTRAL GENERADORA se conectará en paralelo con la RED DE UTE sin causar en el NODO DE CONEXIÓN fluctuaciones de tensión mayores al ( 5% del nivel de voltaje previo en el NODO DE CONEXIÓN.

El rango de variación admisible del factor de potencia en el NODO DE CONEXIÓN será desde 0,95 inductivo a 0,95 capacitivo. Estos límites pueden ser modificados como resultado del estudio de conectividad de la CENTRAL GENERADORA y en su defecto quedarán indicados en el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN. Siendo válido entonces el rango establecido en el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN.

A los efectos de preservar la Calidad de Onda en el NODO DE CONEXIÓN, el GENERADOR se ajustará a las siguientes premisas:

- Para el control de las emisiones individuales de flicker (en operación continua o en operaciones de conexión) en la RED DE UTE se adoptará lo dispuesto por la norma IEC 61000-3-7 y para la realización de las medidas correspondientes se adoptarán las recomendaciones incluidas en la norma IEC 61000-4-30.

Para generadores eólicos se estimara la emisión de flicker de acuerdo al artículo 8.3 de la Norma UNE-EN 61400-21.

- Hasta la fijación por parte de la URSEA de los “Niveles de referencia de perturbaciones del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica” se determina que la componente de armónicos de la corriente inyectada a la RED DE UTE no superará los siguientes valores:

| Distorsión armónica de corriente máxima en porcentaje de corriente (IEEE519-1992) |
| --- |
| Orden del armónico individual h (impares) | h<11 | 11≤h<17 | 17≤h<23 | 23≤h<35 | h(35 | TDD |
| (%) | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 5,0 |

Para armónicos pares el límite será el 25 % del correspondiente a los impares, según lo establecido en la IEEE 519-1992.

La Tasa de Distorsión de Demanda (TDD) se define como:

- El GENERADOR no provocará en el NODO DE CONEXIÓN, huecos de tensión por fuera de los límites establecidos por las curvas de tolerancia ANSI 446 y CBEMA.

El o los transformadores de potencia que vinculan las unidades de generación a la RED DE UTE serán tales que aíslen la componente homopolar. No se permitirá aterramiento del neutro del lado correspondiente a la conexión de la RED DE UTE.

UTE y el GENERADOR tendrán acceso permanente a la información relacionada con los aspectos de la conexión, registro de energía, potencia activa, potencia reactiva, voltaje y estado de conectividad de equipos.

Si la POTENCIA INSTALADA no supera los 5 MW, el Interlocutor Técnico del GENERADOR, informará con un día de antelación al Interlocutor Técnico de UTE la previsión de la energía entregada a UTE el día siguiente. Asimismo informará las modificaciones que haya tenido su despacho en forma imprevista, a medida que ocurran.

En caso que el GENERADOR requiera un corte de las instalaciones de conexión a la RED DE UTE, el Interlocutor Técnico del GENERADOR lo solicitará al Interlocutor Técnico de UTE con un mínimo de 7 (siete) días corridos de antelación, debiendo UTE dar respuesta en los 3 (tres) días siguientes.

En caso de salida de servicio de la CENTRAL GENERADORA, el Interlocutor Técnico del GENERADOR informará al Interlocutor Técnico de UTE de la contingencia.

Para la puesta en paralelo con la RED DE UTE de la CENTRAL GENERADORA es imprescindible que haya tensión estabilizada de UTE en la conexión a la RED DE UTE. Se considera que la tensión está estabilizada cuando luego de una perturbación el sistema retorna a los rangos de tensión y frecuencia reglamentarios, por un tiempo mayor a 5 (cinco) minutos en forma continua, o un tiempo menor concertado previamente entre UTE y el GENERADOR.

Previamente a la conexión y operación en paralelo de la CENTRAL GENERADORA con la RED DE UTE, el Interlocutor Técnico del GENERADOR informará al Interlocutor Técnico de UTE el momento en que se efectivizará la conexión.

# Regulación de protecciones frente a condiciones anormales de red y prevención de perturbaciones

El GENERADOR es responsable por proteger su CENTRAL GENERADORA de forma que, cortes en la RED DE UTE, cortocircuitos u otros disturbios incluyendo corrientes de secuencia cero y sobrevoltajes no dañen el equipamiento del GENERADOR. UTE queda eximida de toda responsabilidad por los daños que sufra el GENERADOR, por este motivo.

El sistema de protección también tendrá los ajustes necesarios, de forma de prevenir el innecesario disparo del disyuntor de la IE de UTE.

El ajuste de las protecciones del GENERADOR, considerará lo indicado en el numeral 9 “Criterios de ajuste de protecciones” del ANEXO II “INSTALACIONES DE ENLACE Y PUESTOS DE CONEXIÓN Y MEDIDA PARA GENERADORES”.

Frente a aperturas intempestivas en la RED DE UTE, el GENERADOR dejará de energizar la RED DE UTE en forma inmediata y antes que se llegue a producir la reconexión automática por parte de UTE. El tiempo máximo total de desconexión de la CENTRAL GENERADORA será de 500 mseg.

Frente a valores anormales de tensión entre fases, el GENERADOR dejará de operar en paralelo con la RED DE UTE la CENTRAL GENERADORA propiedad del mismo conforme a los siguientes tiempos máximos:

| Rango de Voltaje (% de la Vn) | Tiempo Máximo de apertura (seg) |
| --- | --- |
| V<82 | 2 |
| 112<V<120 | 1 |
| V(120 | 0,16 |

Si la POTENCIA INSTALADA es mayor a 5 (cinco) MW, la CENTRAL GENERADORA se deberá mantener en paralelo con la RED DE UTE, sin sufrir desconexión por causa de los huecos de tensión en el NODO DE CONEXIÓN producidos por cortocircuitos trifásicos, bifásicos a tierra o monofásicos, con perfiles de magnitud y duración por encima de la siguiente curva:

En el caso de cortocircuitos entre dos fases, aislados de tierra, cambia el valor límite inferior de tensión, pasando a ser 0.6 p.u. en lugar de 0.2 p.u.

Frente a valores anormales de frecuencia, el GENERADOR dejará de operar en paralelo con la RED DE UTE la CENTRAL GENERADORA propiedad del mismo conforme a los siguientes tiempos máximos:

| Rango de Frecuencia (Hz) | Tiempo Máximo de apertura (seg) |
| --- | --- |
| > 50,4 | 0,2 |
| 49,8 > F > 47,5 | Curva dependiente de frecuencia, máximo 300 seg. para 49,8 Hz. |
| < 47,5 | 0,2 |

# Inspecciones y ensayos

## Ensayo de puesta en servicio de la conexión de la CENTRAL GENERADORA a la RED DE UTE

Previo a la entrada en servicio de las unidades de generación se realizarán los ensayos de recepción que se detallan a continuación:

### Inspecciones que forman parte de la recepción de obras

A continuación se da una lista no exhaustiva de los ensayos e inspecciones a realizar en la recepción de obras:

- Registro de los ajustes efectuados en las protecciones para desconexión frente a valores anormales de tensión y/o valores anormales de frecuencia.

- Inspección de la implementación del sistema de puesta a tierra.

- Inspección del dispositivo de aislación (corte) de la red.

- Verificación que las polaridades, relaciones de transformación y capacidad de los transformadores de corriente y voltaje son correctas y están de acuerdo con el diseño.

- Verificación que los cableados de potencia y de control están de acuerdo a los planos y a los requerimientos del fabricante.

- Verificación de actuación del sistema de control, telecontrol, medida y protecciones.

- Verificación, en sistemas trifásicos, de la compatibilidad de la rotación de fases entre el GENERADOR y la red.

### Ensayos de recepción y puesta en servicio de la CENTRAL GENERADORA

- Registro de potencia activa y reactiva suministrada

El GENERADOR determinará un período menor a 30 (treinta) días, que puede ser posterior al resto de los ensayos, durante el cual se realizará un registro de la potencia activa y reactiva suministrada a través de una curva de carga cada 15 (quince) minutos. De no superar el 90% (noventa por ciento) de la POTENCIA AUTORIZADA, se modificará dicha potencia conforme a los resultados obtenidos conservando el margen de 90% antes mencionado. Para modificar la POTENCIA AUTORIZADA resultante de este ensayo, se deberá repetir la prueba.

Si antes de la culminación del período determinado se alcanza el 90% de la POTENCIA AUTORIZADA se dará por validada la misma y se podrá interrumpir dicho período, culminando el registro de potencia activa y reactiva suministrada.

Para realizar las medidas correspondientes a este ensayo se utilizará el medidor principal establecidas en el numeral 2 “Requisitos de medida y registro en el puesto de conexión y medida” del presente ACUERDO OPERATIVO.

- Verificaciones de enclavamientos

Verificación de enclavamientos de puesta en servicio de la CENTRAL GENERADORA, en particular los asociados a la conexión son:

- Verificación del enclavamiento del dispositivo de sincronización (en el caso de GENERADORES sincrónicos o que generen tensión independientemente de su conexión a la RED DE UTE).

- Verificación de temporización en el caso de reconexión automática luego de establecida la tensión (Ensayo de Funcionalidad de Cese de Energización – Ver E.2).

- Verificación de enclavamientos entre equipos de maniobra.

- Registro de parámetros de calidad de onda

El GENERADOR determinará un período de una semana en el cual se registrara en la IE la medida de armónicos de corriente, flicker y el registro de eventos como huecos de tensión. Es indispensable que durante el período de medida se registren entradas y salidas de servicio de la CENTRAL GENERADORA a los efectos de evaluar el impacto de estos eventos en la RED DE UTE. Deberá también disponerse de registros de los parámetros solicitados correspondientes a la RED DE UTE sin la CENTRAL GENERADORA conectada a la misma.

Para la medida del flicker el equipo de medida instalado deberá registrar cada 10 minutos los indicadores de severidad de flicker de corta duración (Pst) y de larga duración (Plt) y cumplirá con los requerimientos de la norma IEC 61000-4-15.

El flicker se considerará aceptable si el 95% de los valores obtenidos para los indicadores correspondientes no superan los límites que se establecen en la norma IEC 61000-3-7.

Para la medida de armónicos de corriente el equipo de medida deberá registrar la magnitud de cada armónico de corriente así como la distorsión armónica total cada 10 minutos. Las medidas estarán de acuerdo con las indicaciones de la norma IEC 61000-4-7 y con los criterios de agregación de la norma IEC 61000-4-30.

La emisión armónica se considerará aceptable si el 95% de los valores obtenidos durante el período de medida para las componentes armónicas de corriente y para la distorsión armónica total no superan los límites establecidos en el numeral 3 “Procedimientos y criterios técnicos de explotación” del presente ACUERDO OPERATIVO.

Los eventuales huecos de tensión que se hayan registrado durante el tiempo de medida deberán estar por fuera de los límites establecidos por las curvas de tolerancia ANSI 446 y CBEMA.

- Ensayo de puesta en paralelo

  - Ensayo de medida de la variación de tensión en el arranque

El propósito de este ensayo es determinar la fluctuación de tensión que se produce al conectar la CENTRAL GENERADORA a la RED DE UTE en el caso que esté integrada por GENERADORES de inducción con excitación a partir de la red o por equipos inversores que no generen voltaje en sus terminales de salida al conectarse a la RED DE UTE. El ensayo consiste en:

- Instalar en la IE un equipo registrador que permita almacenar los datos correspondientes al transitorio de tensión durante la conexión a la RED DE UTE y el correspondiente arranque de la CENTRAL GENERADORA en las tres fases.

- Iniciar un proceso normal de arranque de la CENTRAL GENERADORA.

- Repetir los pasos “a” a “b” diez veces.

- Determinar la máxima variación de tensión durante el proceso de arranque de la CENTRAL GENERADORA que corresponderá al peor caso que se haya obtenido durante los diez arranques en cualquiera de las tres fases.

Los resultados de este ensayo son aceptables si no se registra una fluctuación de voltaje en el NODO DE CONEXIÓN superior al ±5% de la tensión previa al arranque.

  - Ensayo de Control de la Función de Sincronización

Este ensayo se realizará a las CENTRALES GENERADORAS que están compuestas por unidades generadoras sincrónicos o por equipamiento que pueda generar tensión independientemente de su conexión la RED DE UTE. El ensayo consiste en:

- El equipo que proporciona la funcionalidad de Sincronización deberá estar instalado y ajustado de acuerdo a las recomendaciones y especificaciones dadas por el fabricante y de acuerdo a los requerimientos de la norma IEEE 1547. Si la POTENCIA INSTALADA es mayor a 10 MVA se coordinará con UTE el ajuste del sincronizador.

- Conectar un equipo para monitorear el comando de cierre, la relación de ángulo de fase entre la salida del GENERADOR y la RED DE UTE, la diferencia de frecuencia y la diferencia de voltaje.

- Verificar que la RED DE UTE está en una condición de funcionamiento en la cual la tensión y la frecuencia se encuentran dentro de los rangos admisibles explicitados en el RCSDEE.

- Verificar que el dispositivo de puesta en paralelo está operando correctamente cuando se conecta a la RED DE UTE.

- Desconectar la red del GENERADOR de la RED DE UTE.

- Habilitar el equipo de monitoreo. Reconectar el GENERADOR a la RED DE UTE y registrar todos los parámetros requeridos (voltaje, frecuencia y diferencia de ángulo de fase) durante la operación de puesta en paralelo.

Los resultados de este ensayo serán aceptables si el equipo opera dentro de los rangos especificados por el fabricante y de acuerdo a los requerimientos de la norma IEEE 1547 (ítem 5.1.2, Tabla 5) o a los coordinados para POTENCIAS INSTALADAS mayores a 10 MVA.

- Verificación de no-funcionamiento en isla

  - Ensayo de Funcionamiento en Isla No Intencional

En este ensayo se probará que las protecciones del GENERADOR dejan de energizar la RED DE UTE cuando se pierde la alimentación de la misma y queda carga de la RED DE UTE aun conectada a la CENTRAL GENERADORA.

La tensión y la frecuencia de la RED DE UTE deberán estar dentro de los rangos admisibles de acuerdo al RCSDEE.

Para la realización de este ensayo se deberá provocar una situación de funcionamiento en isla mediante el ajuste de la potencia entregada a la RED DE UTE por la CENTRAL GENERADORA y la adaptación por parte de UTE de la carga en la RED DE UTE que alimenta el GENERADOR, de tal forma que se pueda abrir un dispositivo de corte de la RED DE UTE por el que se ha logrado que la componente fundamental de la corriente que circule por el mismo sea menor al 2% (dos por ciento) de la corriente suministrada por la CENTRAL GENERADORA a la RED DE UTE.

Se deberá instalar algún dispositivo de monitoreo que permita registrar el tiempo de actuación de la protección de no-funcionamiento en isla de la CENTRAL GENERADORA con parte de la RED DE UTE.

El resultado del ensayo se considera aceptable si el dispositivo de puesta en paralelo de la CENTRAL GENERADORA con la RED DE UTE actúa dentro de los tiempos establecidos en el numeral 4 “Regulación de protecciones frente a condiciones anormales de red y prevención de perturbaciones” del presente ACUERDO OPERATIVO.

Si el ensayo resulta en una condición de funcionamiento en isla que se extiende por un tiempo mayor al especificado se considerará que no se ha superado el ensayo.

  - Ensayo de Funcionalidad de Cese de Energización

Este ensayo verifica que el equipo deja de energizar los terminales de salida que están conectados en todas las fases con la RED DE UTE cuando el disyuntor del GENERADOR recibe el comando correspondiente y que no vuelve a reconectar hasta que no hayan transcurrido los retardos especificados en el numeral 3 “Procedimientos y criterios técnicos de explotación” del presente ACUERDO OPERATIVO.

- Verificar que el GENERADOR se encuentre entregando energía a la RED DE UTE. (No se requiere un nivel de potencia entregada específica para este ensayo.)

- Desconectar todas las fases desde la RED DE UTE simultáneamente utilizando algún dispositivo de apertura que no sea el que otorga la funcionalidad de Cese de Energización.

- Verificar que el sistema de interconexión deja de energizar los terminales de salida que lo conectan con la RED DE UTE cumpliendo con el tiempo requerido en el numeral 4 “Regulación de protecciones frente a condiciones anormales de red y prevención de perturbaciones” del presente ACUERDO OPERATIVO.

- Luego de un período conveniente, volver a cerrar el dispositivo que se había abierto.

- Verificar que el dispositivo de interconexión del GENERADOR no vuelve a conectar hasta que no hayan transcurrido los retardos de reconexión especificados en el numeral 3 “Procedimientos y criterios técnicos de explotación” del presente ACUERDO OPERATIVO.

- Ensayo de Respuesta a Condiciones Anormales de Voltaje

El propósito de este ensayo es verificar que el sistema de interconexión de la CENTRAL GENERADORA con la RED DE UTE responde a las condiciones anormales de voltaje de acuerdo a lo requerido en el numeral 4 “Regulación de protecciones frente a condiciones anormales de red y prevención de perturbaciones”, tabla de Rango de Voltaje vs Tiempo Máximo de Apertura.

Este ensayo se realizará por medio de inyección secundaria de tensión y consiste en:

- Conectar el sistema de interconexión de acuerdo a las especificaciones provistas por el fabricante.

- Verificar que los parámetros de la RED DE UTE se encuentran dentro de los rangos admisibles de acuerdo al RCSDEE.

- Programar los valores de tensión de actuación y tiempo de actuación que se deben aplicar.

- Registrar los valores programados.

- Seleccionar una de las funciones de sobretensión o subtensión para ensayar.

- Ajustar el voltaje a un punto que esté por lo menos dos veces la precisión establecida por el fabricante afuera del valor programado de actuación para voltaje. Registrar el valor eficaz de la tensión y el tiempo de actuación de la protección.

- Para unidades trifásicas, realizar el ensayo para cada fase ajustando una fase por vez.

- Repetir los pasos e a g para todas las funciones de protección de sobretensión o subtensión.

Los resultados de este ensayo son aceptables si el sistema de interconexión del GENERADOR con la RED DE UTE actúa dentro de los rangos especificados por el fabricante y de acuerdo a lo especificado en el numeral 4 “Regulación de protecciones frente a condiciones anormales de red y prevención de perturbaciones” del presente ACUERDO OPERATIVO.

El GENERADOR deberá realizar los ensayos que acrediten (o acreditar fehacientemente) el cumplimiento de los requerimientos en cuanto a mantener la CENTRAL GENERADORA en paralelo con la RED DE UTE frente a huecos de tensión, de acuerdo a lo requerido en el numeral 4 “Regulación de protecciones frente a condiciones anormales de red y prevención de perturbaciones”.

- Ensayo de Respuesta a Condiciones Anormales de Frecuencia

El propósito de este ensayo es verificar que el sistema de interconexión del GENERADOR con la RED DE UTE responde a las condiciones anormales de frecuencia de acuerdo a lo requerido en el numeral 4 “Regulación de protecciones frente a condiciones anormales de red y prevención de perturbaciones”, tabla de Rango de Frecuencia vs Tiempo Máximo de Apertura.

Este ensayo se realizará por medio de inyección secundaria de tensión y consiste en:

- Conectar el sistema de interconexión de acuerdo a las especificaciones provistas por el fabricante.

- Verificar que los parámetros de la RED DE UTE se encuentran dentro de los rangos admisibles de acuerdo al RCSDEE.

- Programar los valores de frecuencia de actuación y tiempo de actuación que se deben aplicar.

- Registrar los valores programados.

- Seleccionar una de las funciones de sobrefrecuencia o subfrecuencia para ensayar.

- Ajustar la frecuencia a un punto que esté por lo menos dos veces la precisión establecida por el fabricante afuera del valor programado de actuación para frecuencia. Registrar la frecuencia y el tiempo de actuación de la protección.

- Repetir los pasos e a f para todas las funciones de protección de sobrefrecuencia o subfrecuencia.

Los resultados de este ensayo son aceptables si el sistema de interconexión del GENERADOR con la RED DE UTE actúa dentro de los rangos especificados por el fabricante y de acuerdo a lo especificado en el numeral 4 “Regulación de protecciones frente a condiciones anormales de red y prevención de perturbaciones” del presente ACUERDO OPERATIVO.

- Calibración, verificación de funcionamiento, determinación de errores y funcionamiento de recolección remota de datos

Calibración, verificación de funcionamiento y determinación de errores en el registro de la energía y demás magnitudes eléctricas en la IE y funcionamiento de lectura remota.

Estas verificaciones serán realizadas por el Servicio Técnico Comercial, quien habitualmente calibra los medidores de facturación y actuará como CR.

Verificación del funcionamiento correcto de la recolección de datos por parte del CR, habiendo realizado tres lecturas remotas exitosas en un plazo de 7 (siete) días corridos.

- Verificación de la fuente primaria de generación

Se verificará cuando corresponda que la fuente primaria de generación califica como fuente de energía renovable, ya sea por inspección directa o por presentación de acreditación otorgada por un organismo competente.

Adicionalmente se realizarán los ensayos de las instalaciones restantes de acuerdo a lo que UTE especifique en el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN. Estos ensayos, están vinculados al modo de conexión o al tipo de unidades de generación, que no pueden ser definidos hasta tener las características de la CENTRAL GENERADORA.

Los costos que se pudieran incurrir con motivo de los ensayos de puesta en servicio de la CENTRAL GENERADORA serán de cargo del GENERADOR.

Los ensayos de puesta en servicio de la CENTRAL GENERADORA serán de responsabilidad del GENERADOR, para lo cual deberá contar con personal propio o contratado calificado para realizar los mismos. UTE designará un técnico de su personal para presenciar y comprobar los resultados de los mismos. Como es norma en todo ensayo el instrumental utilizado para los mismos deberá estar calibrado por un instituto oficial o por un laboratorio independiente de reconocido prestigio.

Las maniobras requeridas por el GENERADOR para los ensayos de puesta en servicio de la CENTRAL GENERADORA serán coordinadas con UTE, no teniendo las mismas costo para el GENERADOR.

Una vez finalizados los ensayos de puesta en servicio de la CENTRAL GENERADORA y habiendo resultado los mismos satisfactorios se firmará el Acta de Ensayo. Cada adjudicatario y UTE firmarán un Acta de Ensayo, donde se registrará como mínimo las unidades generadoras que componen su CENTRAL GENERADORA, sus potencias instaladas, la fuente primaria de generación así como la fecha del ensayo.

Cuando el ensayo de recepción y puesta en servicio de la CENTRAL GENERADORA sea realizado con la POTENCIA INSTALADA presentada en la oferta, dicha Acta de Ensayo se considerará como Acta de Entrada en Servicio. Transcurrido un plazo de 6 (seis) meses del vencimiento del PLAZO LÍMITE DE ENTRADA EN SERVICIO sin que el GENERADOR haya logrado instalar la POTENCIA INSTALADA presentada en la oferta, se considerará como Acta de Entrada en Servicio la última Acta de Ensayo que se hubiera realizado.

## Ensayos posteriores a la puesta en servicio de la CENTRAL GENERADORA

Si el GENERADOR realizara cambios proyectados sobre la CENTRAL GENERADORA o las protecciones asociadas a la misma deberá notificar a UTE sobre los mismos con antelación. Si el GENERADOR realizara cambios no proyectados sobre la CENTRAL GENERADORA o las protecciones asociadas a la misma deberá notificar a UTE sobre los mismos en un plazo no superior a 7 (siete) días siguientes y corridos a los cambios. Dependiendo de los cambios realizados, UTE podrá solicitar que se repitan algunos o la totalidad de los ensayos de puesta en servicio. Los costos que se pudieran incurrir con motivo de estos ensayos serán de cargo del GENERADOR.

Cualquiera de LAS PARTES podrán demandar la realización de alguno o todos los ensayos anteriores y/o inspecciones que estime pertinentes, en cuyo caso se registrará en forma fehaciente las constataciones realizadas. Si la revisión no constatara anomalías, el costo de los ensayos será de cargo de la PARTE que solicitó los mismos. En caso contrario los costos serán cubiertos por la PARTE responsable de la anomalía. El costo del ensayo no incluirá el lucro cesante y el tiempo de ejecución del mismo no será computado como indisponibilidad.

En caso de constatarse algunos o varios apartamientos en los ensayos anteriores, UTE notificará al GENERADOR respecto a los mismos y las medidas correctivas a aplicar, otorgándose un plazo para ajustarse a los términos establecidos, bajo apercibimiento de realizar el corte de la conexión. UTE podrá proceder a realizar el corte en forma inmediata, si se verificara alguno de los casos establecidos en el numeral 6 “Desconexión y Reconexión del GENERADOR” del presente ACUERDO OPERATIVO.

# Desconexión y reconexión del GENERADOR

En caso de haberse optado por la opción de Entrega de Excedentes a la RED DE UTE contando el GENERADOR con una única IE, para la conexión de la CENTRAL GENERADORA y su demanda de energía eléctrica, UTE podrá proceder a realizar la desconexión de la CENTRAL GENERADORA en los casos establecidos en la Sección II, Titulo I, Capítulo III del Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica.

UTE podrá efectuar la desconexión eléctrica del GENERADOR de la RED DE UTE, en los casos siguientes:

- Cuando se vulneren las condiciones estipuladas en el CONVENIO DE CONEXIÓN.

- En forma inmediata cuando se ponga en peligro la seguridad de las personas o de las propiedades, por defectos de las instalaciones involucradas, estando las mismas bajo la administración de UTE o bien sean instalaciones internas propiedad del GENERADOR.

- Cuando el GENERADOR provoque perturbaciones en la RED DE UTE que atenten contra la calidad de servicio brindado, según lo estipulado en el presente ACUERDO OPERATIVO.

- Cuando el GENERADOR inyecte en la RED DE UTE una potencia superior a la POTENCIA AUTORIZADA.

- Cuando hayan caducado las autorizaciones para actuar como GENERADOR.

- Cuando no se cumplan los requerimientos técnicos especificados en el presente ACUERDO OPERATIVO.

- Durante las interrupciones no programadas de la RED DE UTE o ante situaciones de contingencia, UTE tiene derecho a desconectar temporalmente la conexión del GENERADOR, para realizar las reparaciones necesarias en la RED DE UTE. UTE proveerá al GENERADOR información razonable y lo reconectará tan pronto como sea posible.

- En cualquier situación en la que la CENTRAL GENERADORA pueda quedar funcionando en isla.

Por mantenimiento de rutina, modificaciones o reparaciones, UTE podrá desconectar la conexión del GENERADOR a la RED DE UTE, previa notificación por escrito con no menos de 2 (dos) días de anticipación. UTE reconectará al mismo tan pronto como sea posible.

# Compensaciones al GENERADOR

Las compensaciones definidas en este numeral se aplican a los contratos firmados por UTE y el GENERADOR, en el marco de los Decreto 77/006 y 397/007.

A los efectos de determinar la compensación al GENERADOR por indisponibilidad en la RED DE UTE se utilizará el indicador de tiempo total de indisponibilidad en el NODO DE CONEXIÓN para el GENERADOR en el semestre (Tci). Se entiende por indisponibilidad de la RED DE UTE la ausencia de tensión en el NODO DE CONEXIÓN.

El indicador se calcula mediante la siguiente fórmula:

Donde:

Tci:	Tiempo total de indisponibilidad de la RED DE UTE en el NODO DE CONEXIÓN para el GENERADOR i (expresado en horas) en el semestre.

n:	Es el número de indisponibilidades en el NODO DE CONEXIÓN para el GENERADOR i en el semestre.

tki:	Es la duración de la indisponibilidad k en el NODO DE CONEXIÓN para el GENERADOR i.

Para el cálculo de los indicadores se tendrán en cuenta todas las indisponibilidades en las redes de UTE, de duración superior o igual a 3 (tres) minutos. Las indisponibilidades a considerar se contabilizarán a partir del momento que UTE tome conocimiento de las mismas, ya sea por medios informáticos (sistemas de supervisión remotos) o por otros medios, por ejemplo primer aviso telefónico.

No se considera indisponibilidad de la RED DE UTE el lapso de tiempo que el GENERADOR debe dejar transcurrir entre la energización del PC y la puesta en paralelo con la RED DE UTE de la CENTRAL GENERADORA, tal como se indica en el numeral 3 “Procedimientos y Criterios Técnicos de Explotación” del presente ACUERDO OPERATIVO.

Se considerarán las interrupciones programadas y no programadas, excepto aquellas comprendidas en los supuestos de perturbación que provocan un Estado Anormal de Operación de un Sistema Eléctrico de Distribución (según artículo 90 del Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica). Se considerará configurada de pleno derecho la Fuerza Mayor, en los casos de interrupciones del suministro de electricidad que hayan sido consecuencia de temperaturas superiores a 45 ºC o inferiores a –10 ºC, o de vientos de velocidad superior a 130 km/h o de inundaciones de carácter excepcional. Las temperaturas referidas corresponden a la máxima y mínima diaria respectivamente (temperatura ambiental al abrigo meteorológico, cerca de la superficie de la tierra).

Se excluirán del cómputo de los indicadores las interrupciones originadas por obras de interés del GENERADOR, las interrupciones causadas por el GENERADOR, las interrupciones relacionadas con corte de suministro dispuesto por UTE como consecuencia de su estado de morosidad o de otras causas autorizadas por el Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica, y aquellas que hubieren sido ordenadas por el Regulador u otra autoridad competente, así como las comprendidas en todos los supuestos de perturbación que provocan un Estado Anormal de Operación de un Sistema Eléctrico de Distribución.

Durante la vigencia del CONVENIO DE CONEXIÓN se calculará el indicador de indisponibilidad Tci en forma semestral, el primer y segundo semestre de cada año calendario. Si el valor calculado para un semestre resultare superior al Límite de Continuidad establecido para dicho nivel de tensión, UTE compensará al GENERADOR.

Los Límites de Continuidad establecidos (en horas) para el indicador de indisponibilidad según el nivel de tensión del NODO DE CONEXIÓN son:

| Límites de Continuidad en horas |
| --- |
| Indicador | NODO DE CONEXIÓN en BT | NODO DE CONEXIÓN en 6,4 kV, 15 kV y 22 kV | NODO DE CONEXIÓN en 31,5 kV y 60 kV |
|  | 140 | 130 | 65 |

Si el valor calculado del indicador de indisponibilidad (Tci) resultare superior al valor del Límite de Continuidad correspondiente (), UTE compensará al GENERADOR de acuerdo a la siguiente expresión:

Donde:

CTi:	Compensación al GENERADOR i por indisponibilidad en las redes de UTE.

EESi:	Monto Facturado en el Semestre, se calcula como la suma de las facturas mensuales emitidas por el GENERADOR en el semestre a compensar, de contratos firmados en el marco de los decretos 77/006 y 397/007. El cálculo no incluye impuestos.

UTE llevará los registros de indisponibilidad de acuerdo a los criterios establecidos, calculando el indicador de indisponibilidad y comunicando los resultados al GENERADOR. La compensación, que se determinará de acuerdo al procedimiento anterior, se incluirá en la facturación posterior al cierre del semestre.

ANEXO II - INSTALACIONES DE ENLACE Y PUESTO DE CONEXIÓN Y MEDIDA PARA GENERADORES

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELÉCTRICAS.

INSTALACIONES DE ENLACE Y PUESTO DE CONEXIÓN Y MEDIDA PARA GENERADORES

El objeto del presente ANEXO es establecer las características técnicas a las que se ajustarán las IE y PC para GENERADORES cuya conexión y medición sean realizadas en Media Tensión (MT).

# Consideraciones de Carácter General

El equipamiento del PC es propiedad exclusiva de UTE, conforme a lo establecido en el numeral 9 “Propiedad de las obras realizadas” del ANEXO III “OBRAS DE CONEXIÓN A REALIZAR POR EL GENERADOR”.

La OCIE y el predio que ocupa la misma serán suministrados por el GENERADOR y entregados a UTE en carácter de comodato por 99 años, trasladable en caso de venta del inmueble.

La gestión de operación y mantenimiento al PC es de exclusividad de UTE.

# Frontera

La frontera eléctrica entre las instalaciones del GENERADOR y la IE de UTE, está constituida por el NODO DE CONEXIÓN (bornes de conexión de salida de la IE).

Los terminales y el conductor que se encuentran del NODO DE CONEXIÓN hacia el GENERADOR, son parte de la instalación del GENERADOR y propiedad del mismo.

Las instalaciones de conexión propias del GENERADOR respetarán los procedimientos de operación seguros establecidos en las normas NS1D.

# Implantación del Puesto de Conexión

Los PC pueden ser instalaciones de tipo intemperie o interiores.

El predio del PC de tipo intemperie tendrá un nivel de piso igual o superior al de la vía pública de acceso o un nivel que garantice una cota superior a la de máxima inundación.

Los interiores pueden ser:

- Aislados: cuando están ubicados en forma independiente en un predio. A los efectos de este documento se considera local aislado aquel que aún formando parte de un edificio es la única construcción en el nivel.

- Integrados: cuando en el mismo nivel del local existen otros locales con otros destinos.

Desde el punto de vista del nivel del local respecto de la vía pública se consideran tres tipos:

- locales sobreelevados

- locales a nivel

- locales subterráneos

Los locales subterráneos, aislados o integrados, se pueden construir si una vez cotejados la cota de zampeado del colector público y el nivel de fondo del canal más profundo, existe una diferencia tal que considerando las pendientes necesarias se logra un desagüe natural al colector.

En el caso de los integrados subterráneos solamente se pueden implantar si la cota de fondo del canal más profundo es igual o superior al nivel del resto del subsuelo del edificio.

En caso que toda el área del subsuelo no cumpla con la condición anterior, se exigirá una superficie con un área mínima del doble del área del local del PC (subsuelo en dos niveles) y disponer de una bomba de achique de mantenimiento del GENERADOR.

# Condiciones de accesibilidad

Todos los PC interiores y los de intemperie de más de 22 kV, se ubicarán sobre la línea de edificación del predio del GENERADOR en el que se localiza la CENTRAL GENERADORA.

Los PC intemperie hasta 22 kV inclusive, se ubicarán en la zona de retiro o faja non edificandi (según corresponda), y hasta 50 m dentro de la línea de propiedad del GENERADOR.

El PC contará con acceso para personal de UTE y para el ingreso o egreso de equipos desde la vía pública. El acceso de personal será independiente y directo desde la vía pública.

No se admite el acceso para personal por puerta trampa.

El GENERADOR respetará las servidumbres que impongan los conductores de acceso al PC tanto aéreos como subterráneos, las cuales estarán indicadas en los planos que suministre UTE.

# Tipos de instalaciones

En todos los casos se implementará la medida con 3 TI y 3 TT en conexión estrella.

En todos los casos los PC contarán del lado de UTE con disyuntor y sistema de protección secundario (o reconectador según el caso).

Para cada GENERADOR UTE establecerá en el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN el sistema de protección que corresponde instalar en la IE.

La necesidad de secciones de entrada/salida para conexión del PC a la RED DE UTE, será definida por UTE, conforme a las características de explotación de la red y la potencia del GENERADOR (generada y demandada).

Se definen los siguientes tipos de puestos de conexión:

## Puesto de conexión 6,4 o 15 kV aéreo

El corte será con disyuntor, y la protección contra sobrecorriente mediante relés secundarios. Se necesita disponer de transformador de servicios auxiliares.

El equipamiento del puesto será protegido ante sobretensiones mediante descargadores e irá montado sobreelevado en dos columnas.

## Puesto de conexión 6,4 15 o 22 kV interior

El corte será con disyuntor, y la protección contra sobrecorriente mediante relés secundarios autoalimentados.

Estos puestos serán con celdas prefabricadas metálicas. En casos excepcionales como polución salina o industrial, o acuerdos particulares con el GENERADOR, puede utilizarse otro tipo de tecnología que cumpla las mismas funciones.

Para la ejecución del Proyecto Ejecutivo de la OCIE, el GENERADOR solicitará en cada caso a UTE los planos tipo correspondientes.

El GENERADOR proveerá una alimentación en BT 230 VCA, monofásica, para los servicios auxiliares del PC.

## Puesto de conexión 31,5 kV intemperie

El corte será con disyuntor, y la protección contra sobrecorriente mediante relés secundarios. Se necesita disponer de transformador de servicios auxiliares.

El equipamiento del PC será protegido ante sobretensiones mediante descargadores.

El equipamiento se monta en dos columnas, en un área dentro del predio del GENERADOR delimitada con un cerco perimetral. Las dimensiones de dicha área serán solicitadas a UTE.

## Puesto de conexión 31,5 kV interior

El corte será con disyuntor, y la protección contra sobrecorriente mediante relés secundarios.

Estos puestos tendrán celdas prefabricadas metálicas. En casos excepcionales como polución salina o industrial, o acuerdos particulares con el GENERADOR, puede utilizarse otro tipo de tecnología que cumpla las mismas funciones.

Para la ejecución del Proyecto Ejecutivo de la OCIE, el GENERADOR solicitará en cada caso a UTE los planos tipo correspondientes.

El puesto contará con transformador para servicios auxiliares de alterna y una fuente de continua para relés, iluminación de emergencia, telecontrol y alarma de incendio.

## Puesto de conexión 60 kV

El corte será con disyuntor, y la protección contra sobrecorriente mediante relés secundarios.

El equipamiento del PC será protegido ante sobretensiones mediante descargadores.

El equipamiento se monta sobre pilastras de hormigón, en una área dentro del predio del GENERADOR delimitada con un cerco perimetral. Las dimensiones de dicha área serán solicitadas a UTE.

El GENERADOR proveerá una alimentación en BT 230VCA, monofásica, para los servicios auxiliares.

# Malla de tierra

La malla de tierra del PC puede ser independiente de la malla de tierra de las instalaciones del GENERADOR o puede estar integrada a la misma.

La malla de tierra cumplirá con la norma IEEE80, a los efectos del dimensionado de la malla. El valor de la resistencia de puesta a tierra de la malla será menor a 5 Ω. En caso de dificultad para lograrlo se estudiará cada caso en particular según indique UTE. El diseño de la malla contemplará los puntos de conexión de los equipos a la misma.

Para el caso de PC de tipo interior la memoria de cálculo y el plano de la malla de tierra forman parte del Proyecto Ejecutivo, el cual será presentado a UTE para su aprobación en forma previa al comienzo de las obras.

Las conexiones serán del tipo soldadura exotérmica.

La fecha de ejecución de la malla de tierra se comunicará a UTE para su inspección y aprobación en forma previa a su tapado.

# Obra civil puestos interiores

El GENERADOR tiene a su cargo el Proyecto Ejecutivo, trámites y construcción de las obras civiles de locales, canalizaciones y accesos a las instalaciones de enlace.

## Proyecto Ejecutivo

Los planos que suministre UTE son planos tipo donde se especifican las dimensiones mínimas del local que requieren los equipos y sus canalizaciones. Estos planos serán solicitados a UTE en cada caso.

Los aspectos generales de terminaciones exteriores pueden modificarse de modo de lograr un aspecto homogéneo con el entorno inmediato.

El Proyecto Ejecutivo a ser presentado por el GENERADOR contará con los siguientes planos:

- Ubicación

- Albañilería a escala 1:50

- Estructura a escala 1:50

- Instalación sanitaria

- Malla de tierra

- Instalación eléctrica de BT

## Memoria descriptiva del local

Todos los materiales a usar serán de primera calidad y la construcción se realizará en forma prolija.

En el caso de locales a nivel de piso, al comienzo de todos los muros y hasta la altura de zócalo los mampuestos se tomarán y revocarán con arena y Pórtland 3 x 1 e hidrófugo. Horizontalmente a ese nivel se dispondrá una capa del mismo material.

En el caso de locales subterráneos, los muros de contención estarán impermeabilizados en su totalidad por la cara exterior con membrana asfáltica de 4 mm (muros, fondo, canales y pisos).

En el caso de locales aislados a nivel, el nivel interior de piso terminado se situará a un mínimo de 10 cm por encima del nivel circundante, para preservarlo de posibles entradas de agua.

Los muros se realizarán con ladrillo, ticholos u hormigón.

Los canales se impermeabilizan revocando los mismos con arena y cemento Pórtland 3 x 1.

El techo y piso (en el caso de que éste sea el techo de otro local) serán de hormigón armado. La zona para las celdas y por donde las mismas circulen se dimensionarán para soportar el peso de los equipos a colocar. Como mínimo la losa de piso se construirá con hierros tratados ( 6 cada 15 cm en ambos sentidos o mallalur C34. La calidad del hormigón será como mínimo la correspondiente al C200.

La azotea se impermeabilizará con membrana asfáltica de 4 mm de espesor con terminación de aluminio gofrado. Se tomarán las medidas necesarias de pendientes, gargantas, etc. para una correcta ejecución.

Previo acuerdo entre UTE y el GENERADOR se pueden aceptar otros materiales y/o métodos constructivos que aseguren una prestación similar o superior.

El nivel de piso será único y en particular en la zona de celdas no se admite un desnivel superior a 2 mm por metro (incluido el perfil de apoyo de celdas).

Los canales para cables tendrán fondo con pendiente y tendrán indicado en el plano de sanitaria la forma de evacuación de las posibles entradas de agua. Las tapas de los canales, una vez ubicadas en su sitio no tendrán movimientos al transitar sobre ellas, debiendo tener una luz libre entre las mismas de 5 mm que permita su fácil remoción.

Manteniendo los criterios generales de dimensiones y diseño las aberturas pueden realizarse en madera o aluminio, además de hierro. Las cerraduras son entregadas por UTE y las llaves quedan en posesión de la misma.

# Datos para el diseño

## Datos a suministrar por el GENERADOR

Previamente a la presentación del Proyecto Ejecutivo establecido en el ANEXO III “OBRAS DE CONEXIÓN A REALIZAR POR EL GENERADOR”, el GENERADOR presentará el Proyecto de Instalaciones Interiores indicado en el numeral 1 “Condiciones básicas de la conexión” del ANEXO I “ACUERDO OPERATIVO PARA GENERADORES CONECTADOS A INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN”. El mismo incluirá entre otros los siguientes datos:

- Nombre de la firma instaladora.

- Plano de planta con ubicación física del equipamiento del GENERADOR.

- Esquema unifilar de MT y BT con indicación de potencia y tipo de equipamiento.

- Características técnicas de las unidades generadoras a instalar en la CENTRAL GENERADORA: tipo de GENERADOR (inducción, sincrónico) y si requiere interfase con inversor, potencia nominal, curva de capacidad o de funcionamiento y disponibilidad de control, sistema de puesta a tierra, impedancias: sincrónica directa (Xd), transitoria directa (X’d), subtransitoria directa (X’’d), impedancia de secuencia negativa (X2), de secuencia homopolar (Xo), constantes de tiempo de la máquina (transitoria y subtransitoria).

- Características de los transformadores de potencia (grupo de conexión, potencia e impedancias).

- En el caso particular que se trate de unidades generadoras asíncronas (de inducción) se requiere además de las características nominales de diseño eléctricas, geométricas y mecánicas, el suministro de los parámetros del modelo eléctrico resultantes de los ensayos a rotor bloqueado y sin carga (resistencias y reactancias de dispersión de rotor y estator y reactancia magnetizante). Se requiere además las curvas de rendimiento función de la carga, Corriente – deslizamiento y Par motor – deslizamiento y la curva de arranque de la máquina.

- Esquema del sistema de protecciones de la CENTRAL GENERADORA.

- Estudio de Impacto Sobre la Calidad de Producto:

En el caso en que el GENERADOR utilice como fuente primaria de energía la energía eólica, también deberá suministrar el Estudio de Impacto Sobre la Calidad de Producto de acuerdo a la Norma UNE-EN 61400-21.

Dicho estudio cubre el cálculo de las variaciones relativas de tensión debidas a la operación de conexión de una turbina individual, el cálculo de flicker por operaciones de conexión y en funcionamiento continuo y el cálculo de distorsión armónica. Para el cálculo, en el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN se dará la potencia de cortocircuito en el NODO DE CONEXIÓN. Se calculará para el peor escenario de ángulo de fase de la impedancia de la red (Ψk) en el NODO DE CONEXIÓN.

## Datos a suministrar por UTE

En el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN a la RED DE UTE, se informará:

- Tipo de IE.

- Tipo de local para el PC.

- Corriente de corto circuito trifásico de diseño para el punto de conexión (dependiendo del lugar será 25, 16 o 12,5 kA).

- Corriente de corto circuito fase – tierra de diseño en el punto de conexión. Salvo condiciones excepcionales este valor será de 1 kA.

- I²t para el diseño de la malla de tierra. Salvo condiciones excepcionales será 1 (kA)2s.

- Potencia de cortocircuito trifásico en el NODO DE CONEXIÓN.

- Se informará los valores históricos de la calidad de servicio técnico en la RED DE UTE a la cual se conectará el GENERADOR.

- El cálculo de costo unitario adicional (cu) debido a los costos de conexión de la CENTRAL GENERADORA a la RED DE UTE, a ser utilizado en el cálculo del precio de la oferta.

Después de presentado el Proyecto Ejecutivo por parte del GENERADOR, UTE suministra:

- Curvas de ajuste t(I) de las protecciones de UTE de sobrecorrientes de fases.

- Curvas de ajuste t(I) de las protecciones de UTE de sobrecorriente residual.

- Corriente de cortocircuito trifásico en el punto de conexión.

- Corriente de cortocircuito fase - tierra en el punto de conexión.

# Criterios de ajuste de protecciones

La protección de la IE tiene como único objetivo proteger las instalaciones de UTE, por lo cual el GENERADOR es responsable por garantizar la correcta protección de todo su equipamiento.

Será necesaria una instancia de coordinación entre UTE y el GENERADOR para establecer los ajustes de las protecciones del GENERADOR inmediatas a la IE.

En los casos en que el GENERADOR por su conveniencia, no se ajuste al margen de tiempo que garantiza una adecuada selectividad entre la protección del GENERADOR y la de UTE, igualmente es responsable por mantener sus equipos protegidos.

# Maniobras en las instalaciones de enlace por causa del GENERADOR

Toda maniobra no inherente a la operación de la RED DE UTE, originada o solicitada por el GENERADOR, a excepción de las asociadas a los ensayos de recepción, podrá generar un costo a cargo del mismo.

En el caso que la instalación del GENERADOR tenga un elemento de puesta a tierra del lado de la llegada de UTE, éste estará bloqueado por UTE y la operación del mismo será coordinada previamente.

# Acuerdos entre UTE y el GENERADOR

En aquellos casos particulares en los cuales UTE y el GENERADOR realicen un acuerdo a los efectos de compartir equipos, éste quedará registrado en un documento firmado por LAS PARTES.

ANEXO III - OBRAS DE CONEXIÓN A REALIZAR POR EL GENERADOR

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELÉCTRICAS.

OBRAS DE CONEXIÓN A REALIZAR POR EL GENERADOR

# Obras a realizar por el GENERADOR

Las obras a realizar se describirán en el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN que comunicará UTE al GENERADOR.

Las mismas incluyen, las obras de extensión, ampliación o modificación que sean necesarias para conectar al GENERADOR, sin provocar perturbaciones en la RED DE UTE o comprometer el servicio a terceros. También incluyen las instalaciones descriptas en el ANEXO II “INSTALACIONES DE ENLACE Y PUESTO DE CONEXIÓN Y MEDIDA PARA GENERADORES”.

La ejecución incluye el suministro de todos los materiales necesarios, mano de obra, sus correspondientes cargas sociales, tributos, tasas, etc.

Las obras a ejecutar incluyen también los adicionales que sean usuales o necesarios a fin de lograr una efectiva puesta en servicio de las instalaciones. También incluirán los trabajos que indique la Dirección de Obra de UTE en el transcurso de la ejecución, no explícitos en el ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN pero necesarios para que la obra a realizar se complete y opere adecuadamente. Se mencionan como ejemplo los cableados de equipos, la ejecución de terminales y empalmes, obras civiles como canales y ductos entre otros.

Las obras a ejecutar respetarán los diseños constructivos normalizados o aprobados por UTE.

# Procedimientos

El GENERADOR seleccionará y presentará a la Empresa constructora eléctrica (en adelante Empresa) que se hará cargo de los trabajos, la cual una vez aprobada por UTE, presentará el Proyecto Ejecutivo, según se describe en el numeral 3 “Proyecto Ejecutivo”.

A los efectos de ser aprobada por UTE, la Empresa acreditará antecedentes en ejecución de obras de magnitud y características similares a la presente. Se entiende por "magnitud similar" a instalaciones de igual o mayor tensión e igual o mayor extensión. La Empresa contará con un Ingeniero Civil y otro Industrial opción Eléctrica o Ingeniero Electricista, quienes se responsabilizarán por los aspectos civiles y eléctricos de la obra y firmarán solidariamente toda la documentación referida a ellos.

Para el caso de que la Empresa no cuente como tal con los antecedentes requeridos, se admitirá que se presente los antecedentes de los Ingenieros especialistas y capataces asignados a la obra, en las mismas condiciones que los requeridos para la Empresa.

Una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo, la Dirección de Obra de UTE dará las autorizaciones correspondientes para el inicio de trabajos.

La Empresa es responsable de dar cumplimiento a toda la normativa nacional y municipal, que pueda corresponder.

La Empresa designada por el GENERADOR, se obliga a dar cumplimiento a las instrucciones del presente documento.

# Proyecto Ejecutivo

El Proyecto Ejecutivo, se elaborará en base al ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN entregado por UTE. En tal sentido el mismo incluirá como mínimo:

- Diagrama unifilar.

- Diseño de malla a tierra.

- Planos generales y de detalle de las obras.

- Información técnica y planilla de datos garantizados de todos los materiales y equipos, que demuestren que los mismos cumplen con las especificaciones correspondientes y Normas de UTE.

- Autorizaciones escritas y debidamente certificada de Municipios o del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (según corresponda) para la realización de las obras, así como cualesquiera otras autorizaciones requeridas por la normativa vigente. Estas serán tramitadas por el GENERADOR con el acuerdo de UTE.

# Trabajos que UTE toma a su cargo

UTE tomará a su cargo y costo asociado: la Dirección de Obra (según se define en el numeral 7 “Contralor de Obra”), la realización del ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN, aprobación técnica de los materiales y equipos a instalar, así como la tramitación, si correspondiere, del Procedimiento de Imposición de Servidumbres, incluyendo las notificaciones y/o publicaciones del caso.

En caso de que sea necesario el inicio de obra sin que la tramitación haya culminado, se podrá solicitar al GENERADOR tomar a su cargo la tramitación de la autorización escrita y debidamente certificada de los propietarios de los padrones afectados por la servidumbre de las líneas.

# Materiales

Todos los materiales y equipos a suministrar por el GENERADOR, deberán ser aceptados por UTE previo a la incorporación de los mismos a la obra, los cuales estarán de acuerdo a las normas de UTE y homologados según procedimiento vigente.

# Garantía de buena ejecución de las obras y calidad de los materiales

Será de responsabilidad del GENERADOR constituir garantía de buena ejecución de las obras que no fueron ejecutadas por UTE y buena calidad de los materiales, por el plazo de un año a partir de la recepción provisoria de las instalaciones. El monto de la misma corresponderá al 5 % del valor de las obras que no fueron ejecutadas por UTE (incluye montaje y materiales) según los precios de referencia de UTE al momento. Se entiende como recepción provisoria a la que se otorga para la energización de las obras. La misma podrá constituirse mediante algunas de las modalidades previstas en el Pliego de Condiciones Generales, numeral 6.5.

La recepción definitiva procederá dentro del término de un año a contar desde la fecha de recepción provisoria.

# Contralor de Obra

El contralor de la ejecución de la obra será realizado por UTE o quien la misma designe en su representación también denominada como "Dirección de Obra de UTE". Antes del comienzo de las obras y una vez aprobada la Empresa por UTE, se comunicará al GENERADOR el nombre de la persona designada para realizar el contralor de las obras por parte de UTE.

Todos los aspectos relacionados con temas técnicos, serán subordinados a la decisión de UTE.

La Empresa, designada por el GENERADOR, se obliga a dar cumplimiento a las instrucciones del presente documento.

UTE tendrá libre acceso a los depósitos, talleres, oficinas o lugares de trabajo de la Empresa así como a las fuentes de aprovisionamiento de los materiales aportados.

Es obligación de la Empresa la entrega de toda la documentación, o cualquier información requerida por UTE. También se prestará toda la asistencia que se requiera para el desarrollo de sus funciones de contralor de las obras.

Independientemente de los informes que la Empresa realice al GENERADOR, informará a UTE sobre todos los aspectos relacionados con la ejecución de las obras a fin de que esta pueda decidir sobre la calidad y aceptabilidad de los materiales o de la obra ejecutada o de los plazos dentro de los cuales se completarán las distintas partes de la obra así como de cualquier otro asunto relacionado con la obra.

La Empresa no ejecutará trabajos que impidan el examen de las distintas partes de la obra, sin la aprobación de UTE y específicamente facilitará las tareas del control y medida.

# Documentación a aportar por el GENERADOR al finalizar la obra

Finalizada la obra y previo a la energización el GENERADOR aportará la siguiente documentación a UTE:

- Documentación que acredite la adquisición de los materiales, equipos y ejecución de obra.

- Certificado de cierre de obra de BPS.

- Planos conforme a obra, con el visto bueno de la Dirección de Obra de UTE.

- Garantía de buena ejecución de las obras y calidad de los materiales (ver numeral 6 “Garantía de buena ejecución de las obras y calidad de los materiales”).

- Documento de Asunción de Responsabilidad.

# Propiedad de las obras a realizar

Las obras a ejecutar por el GENERADOR, pasarán a propiedad de UTE, de acuerdo a la legislación vigente (Art. 18 del Decreto Ley Nº 14.694), una vez efectuada la recepción provisoria de las mismas. Por tanto la responsabilidad civil y la custodia de los materiales estará a cargo del GENERADOR hasta tanto se efectivice la misma por parte de UTE, oportunidad en la cual el GENERADOR trasmitirá a UTE los derechos emergentes de la responsabilidad del Constructor, inclusive la decenal.

En virtud de lo anterior, una vez que las mismas pasen a poder de UTE, la Administración se reserva el derecho de modificar, ampliar o conectar a terceros desde las mismas, sin que ello otorgue derecho a resarcimiento alguno al GENERADOR.

# Instalaciones Interiores

La Firma Instaladora actuante dará cumplimiento a toda la normativa vigente, en particular el Reglamento de Baja Tensión y la Norma de Instalaciones de Enlace en BT, asumiendo toda la responsabilidad y presentando el Documento de Asunción de Responsabilidad al finalizar las obras, previamente a la conexión a la RED DE UTE.

# Equipos particulares que UTE suministre

En el caso que la obra de conexión o el PC requiera de algún equipo específico, UTE podrá disponer la entrega del mismo al GENERADOR, previo pago del GENERADOR a UTE según los precios de referencia de UTE. De darse esta situación será explicitada por UTE al momento de la entrega del ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN. En el mismo se informarán las características, cantidades y precio de referencia. Los precios de referencia se reajustarán al momento del pago.

# Obras a ejecutar por UTE

En el caso que UTE decida ejecutar ciertas obras requeridas para la conexión o el PC, las mismas serán ejecutadas por UTE, previo pago del GENERADOR a UTE según los precios de referencia de UTE. De darse esta situación será explicitada por UTE al momento de la entrega del ANTEPROYECTO DE CONEXIÓN. En el mismo se informarán las características, cantidades y precio de referencia. Los precios de referencia se reajustarán al momento del pago.

ÍNDICE

CONVENIO DE CONEXIÓN	3

1	DEFINICIONES	5

2	ANTECEDENTES	8

3	OBJETO	8

4	CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL	8

5	POTENCIA INSTALADA Y POTENCIA AUTORIZADA	10

6	PLAZOS	11

7	OBLIGACIONES DEL GENERADOR	11

8	DERECHOS DEL GENERADOR	12

9	OBLIGACIONES DE UTE	12

10	DERECHOS DE UTE	13

11	COMISIÓN ADMINISTRADORA	13

12	CESIÓN	13

13	PENALIDADES	13

14	GARANTÍA	17

15	COMPENSACIONES	17

16	RESCISIÓN	17

17	LEGISLACIÓN	18

18	CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR	19

19	NOMENCLATURA	19

20	COMUNICACIONES	19

21	DOMICILIOS	20

22	MORA	20

23	FIRMAS	20

ANEXO I - ACUERDO OPERATIVO PARA GENERADORES CONECTADOS A INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN	21

1	Condiciones básicas de la conexión	23

2	Requisitos de medida y registro en el puesto de conexión y medida	24

2.1	GENERADORES con POTENCIA INSTALADA no superior a 5 MW	24

2.2	GENERADORES con POTENCIA INSTALADA superior a 5 MW	26

3	Procedimientos y Criterios técnicos de explotación	26

4	Regulación de protecciones frente a condiciones anormales de red y prevención de perturbaciones	28

5	Inspecciones y ensayos	30

5.1	Ensayo de puesta en servicio de la conexión de la CENTRAL GENERADORA a la RED DE UTE	30

5.2	Ensayos posteriores a la puesta en servicio de la CENTRAL GENERADORA	38

6	Desconexión y reconexión del GENERADOR	38

7	Compensaciones al GENERADOR	39

ANEXO II - INSTALACIONES DE ENLACE Y PUESTO DE CONEXIÓN Y MEDIDA PARA GENERADORES	43

1	Consideraciones de Carácter General	45

2	Frontera	45

3	Implantación del Puesto de Conexión	46

4	Condiciones de accesibilidad	47

5	Tipos de instalaciones	47

5.1	Puesto de conexión 6,4 o 15 kV aéreo	48

5.2	Puesto de conexión 6,4 15 o 22 kV interior	48

5.3	Puesto de conexión 31,5 kV intemperie	48

5.4	Puesto de conexión 31,5 kV interior	48

5.5	Puesto de conexión 60 kV	49

6	Malla de tierra	49

7	Obra civil puestos interiores	50

7.1	Proyecto Ejecutivo	50

7.2	Memoria descriptiva del local	50

8	Datos para el diseño	51

8.1	Datos a suministrar por el GENERADOR	51

8.2	Datos a suministrar por UTE	52

9	Criterios de ajuste de protecciones	53

10	Maniobras en las instalaciones de enlace por causa del GENERADOR	54

11	Acuerdos entre UTE y el GENERADOR	54

ANEXO III - OBRAS DE CONEXIÓN A REALIZAR POR EL GENERADOR	55

1	Obras a realizar por el GENERADOR	57

2	Procedimientos	57

3	Proyecto Ejecutivo	58

4	Trabajos que UTE toma a su cargo	58

5	Materiales	59

6	Garantía de buena ejecución de las obras y calidad de los materiales	59

7	Contralor de Obra	59

8	Documentación a aportar por el GENERADOR al finalizar la obra	60

9	Propiedad de las obras a realizar	60

10	Instalaciones Interiores	61

11	Equipos particulares que UTE suministre	61

12	Obras a ejecutar por UTE	61